## расчет узла
Расчет настроек узла COMBIMIX
1. Исходные данные
№ | Наименование показателя | [6 empty] | Обозн. |  | Ед.изм. |  | Значение |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
1 | Тепловая мощность системы теплого пола | [6 empty] | Q |  | Вт |  | 3000 |  |  |  | 20 | 4182 | 2974 | 3452 | 20 | 998 | 1089 | 1063
2 | Температура теплоносителя первичного контура | [6 empty] | Т1 |  | ºС |  | 75 |  |  |  | 25 | 4180 | 2987 | 3459 | 25 | 997 | 1083 | 1058
3 | Температура прямого теплоносителя теплого пола | [6 empty] | Т11 |  | ºС |  | 45 |  |  |  | 30 | 4178 | 3000 | 3466 | 30 | 995 | 1080 | 1055
4 | Температура обратного теплоносителя теплого пола | [6 empty] | Т21 |  | ºС |  | 40 |  |  |  | 35 | 4178 | 3018 | 3481 | 35 | 994 | 1078 | 1053
5 | Потери давления в расчетном контуре теплого пола (включая коллекторы) | [6 empty] | ΔРпол |  | Па |  | 22500 |  |  |  | 40 | 4178 | 3034 | 3497 | 40 | 992 | 1061 | 1051
6 | Тип узла (Dualmix 01/4 -1; Dualmix-01/6 -2) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 45 | 4179 | 3050 | 3511 | 45 | 990 | 1072 | 1049
7 | Тип теплоносителя (вода 1; водно-гликолеввый раствор (-65ºС)-2;водно-гликолевый раствор (-35ºС)-3) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 50 | 4180 | 3070 | 3526 | 50 | 988 | 1069 | 1046
[16 empty] | 55 | 4182 | 3090 | 3541 | 55 | 986 | 1065 | 1043
8 | Плотность теплоносителя | [6 empty] | ρ |  | кг/м3 |  | 990 |  |  |  | 60 | 4184 | 3113 | 3557 | 60 | 983 | 1061 | 1040
9 | Удельная теплоемкость теплоносителя | [6 empty] | с |  | Дж/кг К |  | 4179 |  |  |  | 65 | 4186 | 3136 | 3574 | 65 | 981 | 1058 | 1037
[16 empty] | 70 | 4189 | 3158 | 3591 | 70 | 978 | 1054 | 1034
2. Расчет | [15 empty] | 75 | 4193 | 3211 | 3609 | 75 | 975 | 1050 | 1031
[16 empty] | 80 | 4196 | 3236 | 3627 | 80 | 972 | 1046 | 1028
2.1. | Расход теплоносителя в первичном контуре |  |  |  |  | G1=3600Q/c(T1-T11) |  |  |  |  | 86.145 | кг/ч |  |  |  | 85 | 4200 | 3254 | 3644 | 85 | 970 | 1042 | 1025
[16 empty] | 90 | 4205 | 3278 | 3660 | 90 | 965 | 1038 | 1021
2.2. | Расход теплоносителя во вторичном контуре |  |  |  |  | G2=3600Q/c(T11-T21) |  |  |  |  | 516.8701 | кг/ч |  | 516.8701
2.3. | Расход через насос с учетом подмеса |  |  |  |  | Gн=G2+G1 |  |  |  |  | 603.0151 | кг/ч
2.3. | Kvb балансировочного клапана | [5 empty] | Kvb= G1/ ρ(ΔРпол)0,5 |  |  |  | 0.18344 | м3/час
2.6. | Требуемый напор насоса | [5 empty] | Н= ΔРпол |  |  |  | 2.25 | м.в.ст.
2.7. | Требуемая скорость насоса | [9 empty] | 2
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата
Разработал |  | Полякова |  | 2007-02-15 | [6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Поляков |  | 2007-02-15 | [6 empty] | РП
ГИП |  |  |  | 2007-02-15 | Расчет настроек узла COMBIMIX | [5 empty] | ЗАО "Фирма "ДЕДАЛ"
Н.контроль |  |  |  | 2007-02-15
Нач. отдлела |  |  |  | 2007-02-15
|  |  |  | Насос 4 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
[5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 2.5 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Насос 6 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
[5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3